## ANEXO 1.1A - LUMINARIA
FORMATO 8 - FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023 V.G
__________________ - NUMERO DE PROCESO DE SECOP
FORMATO 8
FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
Perfil o área crítica al cual corresponde:_____
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL VER TABLA 2, NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS (ESPECIFICACIONES TECNICAS APENDICE A)
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA. - (ADJUNTAR CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE). | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar.
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar.
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA PARA CADA ITEM | Indicar.
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP. - (ADJUNTAR CERTIFICADO CON SUS ANEXOS). | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar.
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar.
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar.
|  | VIGENCIA | Indicar.
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA. - (ADJUNTAR REPORTE DE PRUEBAS DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS). | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar.
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%.
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90.
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%.
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz.
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar.
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar.
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W.
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior.
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. No se admiten uniónes mecánica de partes que representen riesgos por cargas mecánicas.
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar.
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si.
|  | PESO TOTAL DE LA CARCASA | Indicar.
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar.
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si.
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar.
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar.
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI ) (VIDRIO) | SI
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR (INDICAR) | Indicar material y acabado del protector.
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV : | Indicar
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | Indicar valor ≥ 90%.
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | Indicar valor IK ≥ 0.8.
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre 0°C y 40°C. (INDICAR)
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Indicar.
9 | CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR. PARA LA VALIDACIÓN SE DEBE ADJUNTAR: - REPORTE DE PRUEBAS FOTOMÉTRICAS IES LM79, - REPORTE DE PRUEBA DE DEPRECIACIÓN DE FLUJO LUMINOSO Y CROMATICIDAD PARA EL LED IES LM80 - REPORTE DE PRUEBA DE TEMPERATURA IN SITU ( STMT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C - HOJA TÉCNICA DEL LED - MODELO IES TM-21 DILIGENCIADO CON LAS CONDICIONES DE CORRIENTE Y TEMPERATURA INSITU (A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C) VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO L90-B10 (IN SITU)⁰C ≥ 100.000 HORAS Adjuntar: ANSI/IES LM-80, TM-21 y ISTMT IEC 62717 y 62722. | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar.
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [MA DC]. | Indicar.
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar.
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar.
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | 4000 °K.
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar.
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. |  |  | TM-21 REPORTED L90-B10 (6K-10K) AT (IN SITU)⁰C ≥ 100.000 HORAS
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM.
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W] A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C | Indicar.
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%.
|  | FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR (FHS) (ULOR) | Indicar. (%)
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar.
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | Indicar
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | Indicar valor IK≥ 0,8.
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%.
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI
|  | ACOPLE DE LA LUMINARIA QUE PERMITE VARIAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN DESPUÉS DE INSTALADO EL SISTEMA ANTIRROBO DE FIJACIÓN AL BRAZO (VARIACIÓN ENTRE 0 Y +20 GRADOS CON ESCALONES MÁXIMO 5 GRADOS).NO SE ADMITE ABRAZADERA. | Si/No
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante.
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV.
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI
|  | POTENCIA | SI
|  | PERFIL. | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI
|  | GARANTÍA. | SI
|  | SERIAL DE FABRICA O PROVEEDOR | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-BGA. | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI
|  | PERFIL DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:
Note on I16: Adjuntar documento técnico expedido por entidad certificada acreditada por la ONAC, donde se pueda verificar las características solicitadas, indicando para cada considerando el número del folio correspondiee al soporte donde sin lugar a equívocos pueda validarse la característica técnica que ofrece el proponente.

## ANEXO 1.1C - PROYECTOR
FORMATO 8 - FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023 V.G
__________________ - NUMERO DE PROCESO DE SECOP
FORMATO 8
FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
Perfil o área crítica al cual corresponde:_____
ANEXO 1.1B CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA PROYECTOR LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL VER TABLA 2, NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS (ESPECIFICACIONES TECNICAS APENDICE A)
1 | IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOR. - (ADJUNTAR CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE). | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar.
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar.
|  | REFERENCIA DEL PROYECTOR | Indicar.
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP. - (ADJUNTAR CERTIFICADO CON SUS ANEXOS). | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar.
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar.
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar.
|  | VIGENCIA | Indicar.
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA. - (ADJUNTAR REPORTE DE PRUEBAS DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS). | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar.
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%.
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90.
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%.
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz.
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar.
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar.
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W.
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior.
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCAZA DEL PROYECTOR. | TIPO DE CARCASA | Enteriza. No se admiten uniónes mecánica de partes que representen riesgos por cargas mecánicas.
|  | MATERIAL DEL CUERPO DEL PROYECTOR | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si.
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si./NO
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si.
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si./NO
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar.
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar.
6 | GRADO DE PROTECCIÓN. | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP ≥ 66
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08.
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO. | TIENE PROTECTOR (SI / NO) VIDRIO | SI
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR (INDICAR /NO APLICA) | Indicar material y acabado del protector.
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV : | Indicar
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | Indicar valor ≥ 90%.
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0,8 | Indicar valor IK ≥ 0,8
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DEL PROYECTOR. | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C.
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 IEC 62717 y 62722. | Indicar.
9 | CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR. PARA LA VALIDACIÓN SE DEBE ADJUNTAR: - REPORTE DE PRUEBAS FOTOMÉTRICAS IES LM79, - REPORTE DE PRUEBA DE DEPRECIACIÓN DE FLUJO LUMINOSO Y CROMATICIDAD PARA EL LED IES LM80 - REPORTE DE PRUEBA DE TEMPERATURA IN SITU ( STMT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C - HOJA TÉCNICA DEL LED - MODELO IES TM-21 DILIGENCIADO CON LAS CONDICIONES DE CORRIENTE Y TEMPERATURA INSITU (A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C) VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO L90-B10 (IN SITU)⁰C ≥ 100.000 HORAS Adjuntar: ANSI/IES LM-80, TM-21 y ISTMT IEC 62717 y 62722. | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar.
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar.
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar.
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (Tcase) [°C]. | Indicar.
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | 5.000 °K.
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar.
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W.
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. |  |  | TM-21 REPORTED L90-B10 (6K-10K) AT (IN SITU)⁰C ≥ 100.000 HORAS
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM.
|  | EFICIENCIA DEL PROYECTOR [LM/W] A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C | Indicar.
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 80%.
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar.
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | Indicar
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | Indicar valor IK≥ 0,8
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%.
|  | DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA | Si.
|  | FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR (FHS) (ULOR) | Indicar. (%)
|  | EL FLUJO LUMINOSO VA DIRECTAMENTE AL SUELO Y LADOS DE ACUERDO CON EL ANGULO DE VARIACION DE INSTALACION DE 0° - 20°. | Si.
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si.
10 | ACCESORIOS PARA INCORPORAR EN EL PROYECTOR. | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si.
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si/No
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA PROYECTOR). | Si.
|  | ACOPLE DE LA LUMINARIA QUE PERMITE VARIAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN DESPUÉS DE INSTALADO EL SISTEMA ANTIRROBO DE FIJACIÓN AL BRAZO (VARIACIÓN ENTRE 0 Y +20 GRADOS CON ESCALONES MÁXIMO 5 GRADOS). | Si.
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante.
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV.
11 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Placa metálica exterior.
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | Si.
|  | POTENCIA | Si.
|  | PERFIL. | Si
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | Si.
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | Si.
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | Si.
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | Si
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Si.
|  | GARANTÍA. | Si.
|  | SERIAL DE FABRICA O PROVEEDOR | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-BGA. | Si.
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO EL PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | Si.
|  | POTENCIA DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | Si.
12 | GARANTÍA DE TODO EL PROYECTOR (CONJUNTO ÓPTICO LED Y CARCAZA) |  | 10 Años.
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:
Note on I16: Adjuntar documento técnico expedido por entidad certificada acreditada por la ONAC, donde se pueda verificar las características solicitadas, indicando para cada considerando el número del folio correspondiee al soporte donde sin lugar a equívocos pueda validarse la característica técnica que ofrece el proponente.

## ANEXO 1.2 DRIVER 1
FORMATO 8 - FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023 V.G
__________________ - NUMERO DE PROCESO DE SECOP
FORMATO 8
FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
Perfil o área crítica al cual corresponde:_____
ANEXO 1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL VER TABLA 2, NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS (ESPECIFICACIONES TECNICAS APENDICE A)
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. |  | Indicar.
|  | NORMA DE FABRICACIÓN |  | Indicar.
|  | PAÍS DE ORIGEN. |  | Indicar.
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. |  | Indicar.
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. |  | Indicar.
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. |  | Indicar.
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). |  | Indicar.
|  | VIGENCIA. |  | Indicar.
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | 0.2 | Indicar.
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. |  | Indicar.
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC].* |  | ≥90 a 277 V ±10%.
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. |  | Indicar.
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [MA AC]. |  | Indicar.
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [MA DC]. |  | Indicar.
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. |  | ≥ 90%.
|  | FACTOR DE POTENCIA. |  | ≥ 0,92.
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. |  | ≤ 20%.
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. |  | 60 Hz.
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA |  | Si/No
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. |  | Si
|  | MEAN TIME BEFORE TO FAIL (MTBF) |  | Indicar.
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN |  | Si/No
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. |  | Clase II o Superior.
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. |  | Entre ≤0°C y ≥40°C.
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. |  | Indicar.
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. |  | SI.
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. |  | SI.
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  |  | SI
6 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES SOSTENIDAS |  |  | Indicar
7 | PROTOCOLO DALI 2 |  |  | SI
8 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 (Puerto Nema 7 C136.41) |  |  | SI/No
9 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  |  | Si/No
10 | NUMERO DE NODOS ZHAGA-D4I Y TIPO |  |  | Indicar
11 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. |  | Indicar.
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. |  | SI.
|  | POTENCIA. |  | SI.
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. |  | SI.
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. |  | SI.
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. |  | SI.
|  | AÑO DE FABRICACIÓN |  | SI.
|  | CLASE DE AISLAMIENTO |  | SI.
|  | GARANTÍA. |  | SI.
|  | LEYENDA AP-B/MANGA |  | SI.
12 | GARANTIA DRIVER |  |  | 10 AÑOS
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:
Note on I16: Adjuntar documento técnico expedido por entidad certificada acreditada por la ONAC, donde se pueda verificar las características solicitadas, indicando para cada considerando el número del folio correspondiee al soporte donde sin lugar a equívocos pueda validarse la característica técnica que ofrece el proponente.
Note on I42: adjunte el certificado con el anexo donde se pueda verificar las caracteriasticas técnicas.

## ANEXO 1.4 ADHESIVO
FORMATO 8 - FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023 V.G
__________________ - NUMERO DE PROCESO DE SECOP
FORMATO 8
FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
Perfil o área crítica al cual corresponde:_____
ANEXO 1.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA ADHESIVO DE MARCACIÓN DE INVENTARIO AP B/GA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | Material |  | Película Reflectiva Diamante al cubo marca 3M categoría XI
2 | Marca |  | .
3 | Dimensión. |  | 15 cms x 4 cms.
4 | Reflectivo |  | SI.
5 | color de fondo. |  | Blanco.
6 | Impresión. |  | Serigrafía.
7 | Tinta. |  | Serie 800 indeleble, translúcida, resistente a Rayos UV.
8 | Color de letras. |  | Negro, alta resistencia a la Intemperie.
9 | Garantía. |  | 12 años.
Este formato hace parte integral de la oferta, no modificable ni alterable. Su adulteración y/o no diligenciamiento será causal de rechazo de la oferta.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.3 BASE FOTOCON
FORMATO 8 - FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023 V.G
__________________ - NUMERO DE PROCESO DE SECOP
FORMATO 8
FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
Perfil o área crítica al cual corresponde:_____
ANEXO 1.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA BASE DEL FOTOCONTROL DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | Identificación del fotocontrol | Fabricante. | Indicar
|  | Referencia. | Indicar
|  | Norma de fabricación. | ANSI C136.41 & UL773
2 | Certificado de conformidad RETILAP. - (Adjuntar certificado con anexos). | Entidad acreditadora. | Indicar
|  | Numero de acreditación. | Indicar
|  | Fecha de aprobación (dd/mm/aa). | Indicar
|  | Vigencia. | Indicar
3 | Características técnica de la base para el fotocontrol. - (Adjuntar hoja técnica de la base para fotocontrol). | Tipo | 7 pines.
|  | Contactos de potencia . | 3 contactos 480V / 15 A
|  | Contactos de control. | 4 contactos 10V / 0,1 A
|  | Cables de control. | 4.
|  | Tensión de operación [V]. | 208 a 277 V ±10%.
|  | Frecuencia de servicio [ Hz ]. | 60 Hz.
|  | Temperatura máxima de operación [°C]. | ≥ 65 °C.
|  | Humedad relacionada | Indicar
|  | Cableado de potencia . | Conductor flexible Cu 14 AWG 600V / 105°C. Longitud mínima 30 cm.
|  | Cableado de control. | Conductor flexible Cu 18 AWG 600V / 105°C. Longitud mínima 30 cm.
|  | Permite giro de 360° con bloqueo. | Si.
4 | Marcación indeleble de Fábrica. | Tipo de marcación. | Indicar
|  | Nombre del fabricante. | Si
|  | Leyenda AP-B/MANGA y el número de contrato - marcación indeleble. | Si
|  | Rango de Tensión de operación [V]. | Si
Corriente máxima de operación [V].
|  | Año de fabricación. | Si
|  | Identificación de contactos. | Si
5 | Garantía |  | 10 Años
Este formato hace parte integral de la oferta, no modificable ni alterable. Su adulteración y/o no diligenciamiento será causal de rechazo de la oferta
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de base de fotocontrol ofertados.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## NORMAS Rev. G
Normas y reglamentos técnicos
Norma | Descripción
RETILAP | Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico
RETIE | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
NTC 900 | Reglas generales y especificaciones para el alumbrado público
NTC 2230 | Electrotecnia Luminarias.
NTC 2050 | Código Eléctrico Nacional - Colombia
NTC 1156 | Productos metálicos y recubrimientos. Ensayos cámara salina.
NTC 3279 | Grados de protección dado por encerramiento de equipo eléctrico [Grados IP].
NTC 2070 | Dispositivos de fotocontrol intercambiables para iluminación pública.
IEC 60598-1 | Luminaires – Part 1: General requirements and tests
EN 50102 | Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK ).
IEC 60598-2-3 | Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires for road and street lighting
IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
NTC-IEC 60529 | Grados de protección dados por encerramientos de equipo eléctrico (Código IP)
IEC 62262 | Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
IEC 62031 | LED modules for general lighting - Safety specifications.
IEC 61347 | Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements.
IEC 61347-2-13 | Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules.
IEC 62384 | DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules – Performance requirements.
IEC 60068-2-6 | Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal).
IES LM-79 | Approved Method: Optical and Electrical Measurements of Solid-State Lighting Products
IES LM-80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules.
IES TM-21 | Projecting long term lumen maintenance of led light sources.
IES ISTMT | In Situ Temperature Measurement Test.
IEC 62717 | Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento
IEC 62722 | Prestaciones de las luminarias. Requisitos particulares para luminarias de LED
ANSI C136.41 | For Roadway and Area Lighting Equipment - Dimming Control Between an External Locking Type Photocontrol and Ballast or Driver
UL 8750 | Standard for Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in Lighting Products.
ASTM D 3359-17 / NTC 811 | Standard test methods for measuring adhesión by tape test
ASTM B 117 / NTC 1156 | Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
IEC 61643-11 | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión.
ANSI C82.77-5 | American National Standard for Lighting Equipment—. Voltage Surge Requirements. Secretariat: National Electrical Manufacturers.
NTC ISO 2859-1 | Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad -NAC- para inspección lote a lote.
IEC 62386 | El estándar internacional para la interfaz de iluminación direccionable digital.
UNE-EN 61347-1 | Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y requisitos de seguridad.
UNE-EN 61347-2-13 | Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
CEI 62384:2020 | Equipo de control electrónico suministrado en CC o CA para módulos LED: requisitos de rendimiento
IEC 61000-3-2 | Harmonic current emissions; Class C
IEC 61000-3-3 | Voltage fluctuations & flicker
IEC 61000-4-2 | Electrostatic discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge
IEC 61000-4-3 | Radio frequency electromagnetic field susceptibility test (RS)
IEC 61000-4-4 | Electrical fast transient (EFT)
IEC 61000-4-5 | Surge immunity test
IEC 61000-4-6 | Conducted radio frequency disturbances test (CS)
IEC 61000-4-8 | Power frequency magnetic field test
IEC 61000-4-11 | Voltage dips
IEC 61547 | Electromagnetic immunity requirements applies to lighting equipment
Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente Especificación técnica. Rev G
Reviso aspectos tecnicos Ultima version
German Augusto Montero | INGENIERO ELECTRICISTA ESP. EN GERENCIA MSC. INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y GESTIÓN DE ACTIVOS
Victor Elias Meneses | INGENIERO ELECTRICISTA ESP. EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Jhaan Carlos Garzon R | INGENIERO ELECTRICISTA ESP. EN ILUMINACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

## Rev.G (hidden)
REVISIÓN HISTÓRICA
FECHA | DESCRIPCIÓN | ELABORÓ | PERFIL PROFESIONAL
2022-10-24 | Rev. E | ING. German Augusto Montero
ING. Victor Meneses
ING. Jhaan Carlos Garzon
2023-02-01 | Rev. F | ING. German Augusto Montero
ING. Victor Meneses
ING. Jhaan Carlos Garzon
2023-12-01 | Rev. G | ING. German Augusto Montero
ING. Victor Meneses
ING. Jhaan Carlos Garzon
2024-04-01 | Rev. G * | ING. Victor Meneses
ING. Jhaan Carlos Garzon